Włoszczowa, dnia 10.11.2017r.

# Nr sprawy: In 272.8.2017

Wszyscy  Wykonawcy

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  „Głęboka termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE”.

Zamawiający – Powiat Włoszczowski  informuje, że Wykonawcy na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm) zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Pzp przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje zmiany SIWZ.

I.  Wyjaśnianie treści SIWZ

Zadanie II (część II) – „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie”

Pytanie 1

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (III 1.2) określa zakres prac tj. „wymiana okien drewnianych”, zaś dokumentacja techniczna ani przedmiar robót nie obejmuje w/w zakresu. Prosimy o przedstawienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany oraz ewentualne uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź 1

Zamawiający dodał pozycje do przedmiaru obejmujące wymianę stolarki na nową spełniającą wymogi Warunków Technicznych dla 2017r. Ponadto informuję, że w dokumentacji technicznej błędnie stwierdzono, iż stolarka okienna została wymieniona. Wyjaśniam - stolarka okienna została w zdecydowanej części wymieniona na nową. Stolarkę niewymienioną należy zastąpić nową zgodnie z załączonymi przedmiarami.

Pytanie 2

Prosimy o przedstawienie dokumentacji projektowej tj. część opisową i rysunkową wraz z przedstawieniem projektowanych detali dla wykonania ocieplenia stropodachu, celem prawidłowego oszacowania przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie posiada szczegółów dla ocieplenia stropodachów. Zgodnie z załączonym przedmiarem należy zlikwidować pęcherze w istniejącym pokryciu papowym a następnie wykonać gruntowanie i montaż styropapy o łącznej grubości 20cm. krawędzie okapowe należy wykonać z kantówki drewnianej impregnowanej (lub belki skrzynkowej) celem umożliwienia zamocowania obróbki blacharskiej.

Parametry techniczne papy wierzchniej termozgrzewalnej:

- siła zryw. przy rozciąg paska o szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 800 / 600 N

- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 50 / 50 % (+/- 10)

- giętkość w obniżonych temperaturach - 10º C

- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +80º C

- grubość papy: 5,2 ±10%

Pytanie 3

Prosimy o przedstawienie szczegółowego rozwiązania projektowego (detal techniczny) dla wykonania układu wentylacji mechanicznej w Sali gimnastycznej oraz zestawienia projektowanego układu.

Odpowiedź 3

Zgodnie z dokumentacją techniczną należy wykonać 4 urządzenia wyciągowe mechaniczne o wydajności 120-160m3/h każde. Wentylatory kanałowe montowane we wcześniej wykonanych otworach w ścianach. Całość zakończona wyrzutniami wraz z uzupełnieniem tynków i malowaniem. Uwaga doliczyć do pozycji doprowadzenie zasilania elektrycznego naściennego w korytkach pcv wraz z zamontowaniem zabezpieczenia oraz wpięciem do tablicy bezpiecznikowej. Przyjąć długość kabla 50mb.

Pytanie 4

Prosimy o przedstawienie dokumentacji technicznej (część rysunkowa) zgodnie ze spisem zawartości projektu budowlanego, w tym przedstawieniem rysunków w formie plików dwg. Obecna forma zamieszczania projektów technicznych (podzielonych na kilka części bez opisów) uniemożliwia prawidłową weryfikację przyjętych założeń ilościowych.

Odpowiedź 4

Zamawiający nie posiada innej wersji dokumentacji technicznej.

Pytanie 5

Prosimy o przedstawienie dokumentacji projektowej dla wykonania instalacji odgromowej.

Odpowiedź 5

Istniejącą instalację odgromową należy zdemontować. Po wykonaniu robót termomodernizacyjnych projekt przewiduje odtworzenie tej instalacji. Zamawiający nie posiada inwentaryzacji instalacji odgromowej. Celem należytego oszacowania wartości zasadnym jest wizytacja obiektu.

Pytanie 6

Brak opisów technicznych dla branży instalacji sanitarnych. prosimy o przedstawienie opisu technicznego dla wykonania instalacji centralnego ogrzewania i instalacji solarnej.

Odpowiedź 6

Zamawiający uzupełnił opis techniczny dla instalacji c.o. i solarnej.

Pytanie 7

Prosimy o przedstawienie wykazu elementów dla projektowanych instalacji tj. grzejników, rurociągów, armatury, paneli solarnych, sterowanie wraz z przedstawieniem kart doboru urządzeń

Odpowiedź 7

Zamawiający zamieścił dodatkowo schemat ideowy wraz z wykazem elementów dla instalacji solarnej. Zgodnie z odpowiedzią Projektanta zamieszczona dokumentacja jest wystarczająca do złożenia oferty.

Pytanie 8

Prosimy o przedstawienie rozwiązania technicznego włączenia instalacji co. do istniejącego rozdzielacza oraz przedstawienie projektowanego detalu.

Odpowiedź 8

Zamawiający nie posiada szczegółu rozwiązania włączenia. Wszelkie roboty należy wykonać ze sztuką budowlaną.

Pytanie 9

Prosimy o przedstawienie pełnej dokumentacji projektowanej instalacji solarnej, w tym detali projektowanej instalacji oraz schematu technologicznego włączenia  do istniejącej infrastruktury oraz tras prowadzenia rurociągów.

Odpowiedź 9

Zamawiający dodatkowo zamieścił schemat ideowy oraz wykaz elementów dla instalacji solarnej.  Zgodnie z uzyskaną informacją od Projektanta zamieszczona dokumentacja jest wystarczająca do złożenia oferty.

Pytanie 10

Prosimy o przedstawienie  rozwinięcia projektowanych instalacji sanitarnych.

Odpowiedź 10

Zamawiający nie posiada rozwinięć branż sanitarnych. Zgodnie z odpowiedzią Projektanta dokumentacja techniczna zawiera rzuty z zaznaczoną instalacją sanitarną.

Pytanie 11

Przedmiar robót nie zawiera robót demontażowych istniejącej instalacji co., prosimy o uzupełnienie robót o demontaż, wyniesienie, wywóz i utylizację  demontowanych elementów instalacji.

Odpowiedź 11

Zamawiający dodał pozycję w przedmiarach na elewację mówiącą o demontażu istniejącej instalacji c.o. wraz z jej wyniesieniem i utylizacją. Uwaga zdemontowana instalacja będzie stanowić własność Wykonawcy.

Pytanie  12

Przedmiar robót zawiera niewielki zakres prac koniecznych do wykonania po demontażach czy przebiciach tj. naprawy i uzupełnienie tynku czy szpachlowanie i malowanie miejsc po zdemontowanej instalacji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót oraz uszczegółowienie zakresu prac naprawczych.

Odpowiedź 12

Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia po demontażach i przebiciach wszystkich tynków wraz ze szpachlowaniem i malowaniem.

Pytanie 13

Opis techniczny pkt 6 przewiduje zabezpieczenie elewacji do wysokości linii spodu okien parteru bezbarwną powłoką „antygrafitti”. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w roboty budowlane.

Odpowiedź 13

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia elewacji powłoką „antygrafitti”. Należy nie uwzględniać w ofercie tego elementu.

Zadanie I (część I) – „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie”

Pytanie 14

Opis techniczny części budowlanej pkt 7 przewiduje zabezpieczenie elewacji do wysokości linii spodu okien parteru bezbarwną powłoką „antygrafitti”. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w roboty budowlane.

Odpowiedź 14

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia elewacji powłoką „antygrafitti”. Należy nie uwzględniać w ofercie tego elementu.

Pytanie 15

Prosimy o przedstawienie dokumentacji technicznej (część rysunkowa) zgodnie ze spisem zawartości projektu budowlanego, w tym przedstawieniem rysunków w formie plików dwg. Obecna forma zamieszczania projektów technicznych (podzielonych na kilka części bez opisów) uniemożliwia prawidłową weryfikację przyjętych założeń ilościowych.

Odpowiedź 15

Zamawiający nie posiada innej formy dokumentacji technicznej. Według odpowiedzi Projektanta dokumentacja techniczna jest wystarczające do złożenia oferty.

Pytanie 16

Prosimy o przedstawienie dokumentacji projektowej dla wykonania instalacji odgromowej.

Odpowiedź 16

Istniejącą instalację odgromową należy zdemontować. Po wykonaniu robót termomodernizacyjnych projekt przewiduje odtworzenie tej instalacji. Zamawiający nie posiada inwentaryzacji instalacji odgromowej. Celem należytego oszacowania wartości zasadnym jest wizytacja obiektu.

Pytanie 17

Przedmiar robót nie obejmuje montażu parapetów zewnętrznych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź 17

W wykonywanych robotach należy uwzględnić wymianę parapetów zewnętrznych na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej fabrycznie kolorem. Zgodnie z informacją od Projektanta dokumentacja techniczna jest wystarczająca do złożenia oferty.

Pytanie 18

Prosimy o przedstawienie szczegółowego rozwiązania projektowego (detal techniczny) dla wykonania układu wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych  oraz zestawienia projektowanego układu.

Odpowiedź 18

Zamawiający nie posiada szczegółowego rozwiązania. Zgodnie z odpowiedzią Projektanta dokumentacja techniczna jest wystarczająca do złożenia oferty.

Pytanie 19

Prosimy o przedstawienie wykazu elementów dla projektowanych instalacji tj. grzejników, rurociągów, armatury, paneli solarnych, sterowanie wraz z przedstawieniem kart doboru urządzeń.

Odpowiedź 19

Zamawiający uzyskał informację od Projektanta, która mówi, iż obmiary należy odczytać z dokumentacji rysunkowej. Wszystkie elementy instalacji muszą posiadać atesty i certyfikaty wymagane do zastosowania w budownictwie. Zamawiający ponadto zamieścił dodatkowe materiały.

Pytanie 20

Prosimy o przedstawienie wykazu elementów dla nowej kotłowni: gazowe pompy ciepła oraz gazowe kotły kondensacyjne wraz z armaturą oraz przedstawienie kart doboru urządzeń.

Odpowiedź 20

Projektant (w załączeniu) przesłał karty katalogowe do linków RTA 00-532 HT S1 CW (zaprojektowano dwa linki po 4 gazowe absorpcyjne pompy ciepła) oraz RTY 00-600/4 CW (zaprojektowano jeden link składający się z 5 kotłów w układzie czterorurowym z wydzielonymi 3 kotłami na c.w.u.) oraz schemat z legendą określającą wymaganą armaturę przez system źródła ciepła.

Pytanie 21

Brak projektów technicznych wykonania instalacji gazowej. Prosimy o przedstawienie dokumentacji projektowej dla gazowych pomp ciepła.

Odpowiedź 21

Projektant  (w załączeniu) dosłał przykładowe podłączenie gazu.

Pytanie 22

Prosimy o przedstawienie  rozwinięcia projektowanych instalacji sanitarnych.

Odpowiedź 22

Zamawiający nie posiada rozwinięć branż sanitarnych. Zgodnie z odpowiedzią Projektanta dokumentacja techniczna zawiera rzuty z zaznaczoną instalacją sanitarną.

Pytanie 23

Przedmiar robót zawiera niewielki zakres prac po koniecznych do wykonania demontażach czy przebiciach tj. naprawy i uzupełnienie tynku czy szpachlowanie i malowanie miejsc po zdemontowanej instalacji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót oraz uszczegółowienie zakresu prac naprawczych.

Odpowiedź 23

Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia po demontażach i przebiciach wszystkich tynków wraz z szpachlowaniem i malowaniem.

Pytanie 24

Przedmiar robót nie zawiera robót demontażowych istniejącej instalacji co., prosimy o uzupełnienie robót o demontaż, wyniesienie, wywóz i utylizację  demontowanych elementów instalacji.

Odpowiedź 24

Zamawiający dodał pozycję mówiącą o demontażu istniejącej instalacji c.o. wraz z jej wyniesieniem i utylizacją. Uwaga zdemontowana instalacja będzie stanowić własność Wykonawcy. Istniejące kotły c.o. stanowić będą własność Zamawiającego. Kotły należy zdemontować i wynieść na poziom gruntu co umożliwi dalszy ich transport.

Pytanie 25

Przedmiar robót instalacji sanitarnych (poz. 181) przewiduje montaż urządzeń zgodnie z ofertą nr 5100-11-16. W udostępnionej dokumentacji technicznej brak w/w oferty. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o zestawienie i specyfikację  projektowanych elementów.

Odpowiedź 25

W załączeniu karty katalogowe urządzeń oraz DTRki uzyskane od Projektanta.

Pytanie 26

Opis techniczny części sanitarnej pkt. 4.2.4 przewiduje wykonanie systemu kominowego MK. Brak w/w zakresu w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w zakres robót.

Odpowiedź 26

W załączeniu karty katalogowe urządzeń oraz DTRki uzyskane od Projektanta.

Zadanie I i II SIWZ

Pytanie 27

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający posiada wymagane aktualne pozwolenie na budowę.

Odpowiedź 27

Zamawiający potwierdza, że posiada aktualne zgłoszenie robót oraz pozwolenie na budowę dla robót objętych koniecznością ich posiadania.

Pytanie 28

Prosimy o potwierdzenie, iż uzyskanie ewentualnego pozwolenia na użytkowanie spoczywa na Zamawiającym.

Odpowiedź 28

Pozwolenie na użytkowanie będzie spoczywało na Zamawiającym.

Pytanie 29

Prosimy o potwierdzenie, iż dokumentacja projektowa posiada pozytywną akceptację rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń p.poż.

Odpowiedź 29

Zamawiający nie posiada opinii rzeczoznawcy.

Pytanie  30

Prosimy o potwierdzenie, iż dokumentacja projektowa posiada pozytywną akceptację rzeczoznawcy do spraw higieniczno-sanitarnych.

Odpowiedź 30

Zamawiający nie posiada uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw higieniczno - sanitarnych

Pytanie 31

Prosimy o potwierdzenie na ile etapów Zamawiający zamierza przekazać teren budowy. Powyższa informacja jest niezbędna do prawidłowego skalkulowania czasu trwania inwestycji. W przypadku etapowego wykonywania robót prosimy o przedstawienie harmonogramu udostępniania placu budowy.

Odpowiedź 31

Zamawiający nie przewiduje etapowania w przekazywaniu placu budowy. Plac zostanie przekazany w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy. Wykonawca winien przewidzieć takie etapowanie prac, aby przy zachowaniu wszelkich wymogów technicznych zapewnić bezpieczne funkcjonowanie placówki. Szczegóły dotyczące prowadzenia robót zawarte są w dziale 3, punkt 8 SiWZ.

Pytanie 32

Prosimy o potwierdzenie, iż wymagana gwarancja na urządzenia i wyroby gotowe jest zgodna z gwarancją producenta umieszczoną w kartach katalogowych.

Odpowiedź 32

Zamawiający wymaga okresu gwarancji wykazanej w ofercie w oparciu o SiWZ.

Pytanie 33

Proszę o udostępnienie opisu technicznego instalacji c.o. i instalacji solarnej.

Odpowiedź 33

Zamawiający umieścił opis techniczny dla c.o. i instalacji solarnej, w którym błędnie użyto słowa "fotowoltaika".

Pytanie 34

Proszę o udostępnienie rozwinięcia instalacji c.o.  z naniesionymi wymiarami grzejników

Odpowiedź 34

Zamawiający nie posiada rozwinięcia instalacji c.o. Zgodnie z odpowiedzią Projektanta dokumentacja techniczna jest wystarczająca do złożenia oferty.

Pytanie 35

W kosztorysie brak pozycji dotyczącej obudów płytą karton-gips rurociągów instalacji solarnej. Proszę o uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedź 35

Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia po demontażach i przebiciach wszystkich tynków wraz z szpachlowaniem i malowaniem. Dodatkowo dla ukrycia tras rur należy wykonać obudów płytami k-g. Zgodnie z informacją od Projektanta dokumentacja techniczna jest wystarczająca do złożenia oferty.

Pytanie 36

Proszę o udostępnienie schematu podłączenia instalacji solarnej.

Odpowiedź 33

Zamawiający umieścił załącznik dotyczący instalacji solarnej.

Pytanie 37

Proszę o podanie średnicy absorpcyjnego separatora powietrza Flamco.

Odpowiedź 37

Zgodnie z odpowiedzią Projektanta dokumentacja techniczna jest wystarczająca do złożenia oferty.

Pytanie 38

Proszę o podanie, które naczynie wzbiorcze jest do instalacji c.o., a które do instalacji solarnej.

Odpowiedź 38

Zgodnie z odpowiedzią Projektanta dokumentacja techniczna jest wystarczająca do złożenia oferty.

Pytanie 39

Proszę o sprecyzowanie jakie rury należy zastosować w inst. c.o.:  zgrzewane rury PP tak jak w nazwie pozycji przedmiarowej czy zaciskanie PE-RT/AL/PE-RT. Jednocześnie proszę o udostępnienie projektu z naniesionymi średnicami rur.

Odpowiedź 39

Zgodnie z odpowiedzią Projektanta dokumentacja techniczna jest wystarczająca do złożenia oferty. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć rury PE-RT/AL/PE-RT.

II. Zmiana treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający  dokonuje  zmiany  treści  SIWZ:

1. Dział XI pkt 18 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, oznaczonego nazwą i adresem Wykonawcy i  zaadresowanego do Zamawiającego w następujący sposób:

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa ,

posiadającym oznaczenia:

Oferta  na zadanie pn. : „Głęboka termomodernizacja budynków

Zespołów Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie

służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE”.

Zadanie Nr …………………………………

nie otwierać przed  22.11.2017r, godz. 12:10”

2. Dział XII pkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa dnia 22.11.2017r godz. 12:00.”

Powyższe zmiany wymagają dodatkowego czasu  na wprowadzenie zmian w ofertach, wobec czego Zamawiający przedłuża termin składania ofert  do dnia 22 listopada do godz. 1200.

Powyższe zmiany należy traktować jako integralną część SIWZ.

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

/-/  Jerzy Suliga